## Glaser1
VERIFICA TERMOIGROMETRICA - DIAGRAMMA DI GLASER

Luogo	Firenze		Temperatura interna		20	°C	Temp. esterna		5,3	°C
Mese	Gennaio		Umidità interna		65	%	Umidità esterna		84	%

Tipologia struttura disperdente:		Muratura in forati a cassavuota ( Foratone 12+Foratella 8 )

N°	Materiale - descrizione		Spessore	Conduttività l	Resistenza	Temperatura	Permeabilità		Rv	Ps (KPa)	Pv (KPa)
			ml	w/mk	mq K/W	°C	Kg/msPa*10^-12
	interno					20,0				2,334	1,517
-	Aria liminare interna		0		0,1250	18,8				2,165	1,517
1	Intonaco calce e sabbia		0,015	0,800	0,0188	18,6	9,3800	0,00000000000938	1,60E+9	2,141	1,375
2	Foratone (3 fori)		0,120	0,385	0,3117	15,6	37,5000	0,00000000003750	3,20E+9	1,769	1,090
3	Intercapedine Aria		0,020	0,025	0,8000	7,8	187,5000	0,00000000018750	1,07E+8	1,060	1,080
4	Foratella (2 fori)		0,080	0,400	0,2000	5,9	37,5000	0,00000000003750	2,13E+9	0,928	0,890
5	Intonaco calce e sabbia		0,015	0,800	0,0188	5,7	9,3800	0,00000000000938	1,60E+9	0,917	0,748
6	---		0,000	1,000	0,0000	5,7	1,0000	0,00000000000100	0,00E+0	0,917	0,748
-	aria liminare est				0,0434	5,3				0,890	0,748
	esterno					5,3				0,890	0,748
			0,250		1,518				8,64E+9

PARAMETRI TERMICI

Spessore totale:			25	cm
Trasmittanza totale U:			0,659	w/mqK
Resistenza Termica			1,518	mqK/W
Potenza termica unitaria dispersa Q			9,69	W * mq

PARAMETRI VAPORE

Resistenza al vapore			8,64E+009	kg/smqPa
Permeanza			1,16E-10	K/smqPa
Flusso vapore			8,90E-11	kg/s

	Riga1				Ps	Pv
	x	0,000	0,000		x	y
	y	0,000	2,500		0,000	2,165
	Riga 2				0,015	2,141
	x	0,015	0,015		0,135	1,769
	y	0,000	2,500		0,155	1,060
	Riga3				0,235	0,928
	x	0,135	0,135		0,250	0,917
	y	0,000	2,500		0,250	0,917
	Riga4
	x	0,155	0,155		Pv
	y	0,000	2,500		x	y
	Riga5				0,000	1,517
	x	0,235	0,235		0,015	1,375
	y	0,000	2,500		0,135	1,090
	Riga6				0,155	1,080
	x	0,250	0,250		0,235	0,890
	y	0,000	2,500		0,250	0,748
	Riga7				0,250	0,748
	x	0,250	0,250
	y	0,000	2,500

## Glaser2
VERIFICA TERMOIGROMETRICA - DIAGRAMMA DI GLASER

Luogo	Firenze		Temperatura interna		20	°C	Temp. esterna		5,3	°C
Mese	Gennaio		Umidità interna		65	%	Umidità esterna		84	%

Tipologia struttura disperdente:		Muratura in forati a cassavuota ( Foratone 12+Foratella 8 )

N°	Materiale - descrizione		Spessore	Conduttività l	Resistenza	Temperatura	Permeabilità		Rv	Ps (KPa)	Pv (KPa)
			ml	w/mk	mq K/W	°C	Kg/msPa*10^-12
	interno					20,0				2,334	1,517
-	Aria liminare interna		0		0,1250	19,4				2,255	1,517
1	Intonaco calce e sabbia		0,015	0,800	0,0188	19,4	9,3800	0,00000000000938	1,60E+9	2,244	1,515
2	Barriera al vapore		0,005	0,800	0,0063	19,3	0,0075	0,00000000000001	6,67E+11	2,240	0,756
3	Foratone (3 fori)		0,120	0,385	0,3117	18,0	37,5000	0,00000000003750	3,20E+9	2,055	0,752
4	Intercapedine Aria		0,020	0,025	0,8000	14,4	187,5000	0,00000000018750	1,07E+8	1,641	0,752
5	Foratella (2 fori)		0,080	0,040	2,0000	5,6	37,5000	0,00000000003750	2,13E+9	0,908	0,750
6	Intonaco calce e sabbia		0,015	0,800	0,0188	5,5	9,3800	0,00000000000938	1,60E+9	0,902	0,748
-	aria liminare est				0,0434	5,4				0,896	0,748
	esterno					5,3				0,890	0,748
			0,255		3,324				6,75E+11

PARAMETRI TERMICI

Spessore totale:			25,5	cm
Trasmittanza totale U:			0,301	w/mqK
Resistenza Termica			3,324	mqK/W
Potenza termica unitaria dispersa Q			4,42	W * mq

PARAMETRI VAPORE

Resistenza al vapore			6,75E+011	kg/smqPa
Permeanza			1,48E-12	K/smqPa
Flusso vapore			1,14E-12	kg/s

	Riga1				Ps	Pv
	x	0,000	0,000		x	y
	y	0,000	2,500		0,000	2,255
	Riga 2				0,015	2,244
	x	0,015	0,015		0,020	2,240
	y	0,000	2,500		0,140	2,055
	Riga3				0,160	1,641
	x	0,020	0,020		0,240	0,908
	y	0,000	2,500		0,255	0,902
	Riga4
	x	0,140	0,140		Pv
	y	0,000	2,500		x	y
	Riga5				0,000	1,517
	x	0,160	0,160		0,015	1,515
	y	0,000	2,500		0,020	0,756
	Riga6				0,140	0,752
	x	0,240	0,240		0,160	0,752
	y	0,000	2,500		0,240	0,750
	Riga7				0,255	0,748
	x	0,255	0,255
	y	0,000	2,500

## Glaser3
VERIFICA TERMOIGROMETRICA - DIAGRAMMA DI GLASER

Luogo	Firenze		Temperatura interna		20	°C	Temp. esterna		5,3	°C
Mese	Gennaio		Umidità interna		65	%	Umidità esterna		84	%

Tipologia struttura disperdente:		Muratura in forati a cassavuota ( Foratone 12+Polistirene estruso 5+Foratella 8 )

N°	Materiale - descrizione		Spessore	Conduttività l	Resistenza	Temperatura	Permeabilità		Rv	Ps (KPa)	Pv (KPa)
			ml	w/mk	mq K/W	°C	Kg/msPa*10^-12
	interno					20,0				2,334	1,517
-	Aria liminare interna		0		0,1250	19,2				2,218	1,517
1	Intonaco calce e sabbia		0,015	0,800	0,0188	19,1	9,3800	0,00000000000938	1,60E+9	2,201	1,494
2	Foratone (3 fori)		0,120	0,385	0,3117	17,0	37,5000	0,00000000003750	3,20E+9	1,935	1,447
3	Intercapedine Polistirene estruso		0,050	0,033	1,5152	7,0	1,1300	0,00000000000113	4,42E+10	1,003	0,802
4	Foratella (2 fori)		0,080	0,400	0,2000	5,7	37,5000	0,00000000003750	2,13E+9	0,916	0,771
5	Intonaco calce e sabbia		0,015	0,800	0,0188	5,6	9,3800	0,00000000000938	1,60E+9	0,908	0,748
6	---		0,000	1,000	0,0000	5,6	1,0000	0,00000000000100	0,00E+0	0,908	0,748
-	aria liminare est				0,0434	5,3				0,890	0,748
	esterno					5,3				0,890	0,748
			0,280		2,233				5,28E+10

PARAMETRI TERMICI

Spessore totale:			28	cm
Trasmittanza totale U:			0,448	w/mqK
Resistenza Termica			2,233	mqK/W
Potenza termica unitaria dispersa Q			6,58	W * mq

PARAMETRI VAPORE

Resistenza al vapore			5,28E+010	kg/smqPa
Permeanza			1,89E-11	K/smqPa
Flusso vapore			1,46E-11	kg/s

	Riga1				Ps
	x	0,000	0,000		x	y
	y	0,000	2,500		0,000	2,218
	Riga 2				0,015	2,201
	x	0,015	0,015		0,135	1,935
	y	0,000	2,500		0,185	1,003
	Riga3				0,265	0,916
	x	0,135	0,135		0,280	0,908
	y	0,000	2,500		0,280	0,908
	Riga4
	x	0,185	0,185		Pv
	y	0,000	2,500		x	y
	Riga5				0,000	1,517
	x	0,265	0,265		0,015	1,494
	y	0,000	2,500		0,135	1,447
	Riga6				0,185	0,802
	x	0,280	0,280		0,265	0,771
	y	0,000	2,500		0,280	0,748
	Riga7				0,280	0,748
	x	0,280	0,280
	y	0,000	2,500